韶关市翁源县粤北循环经济产业园(SG-WY-08-03单元)控制性详细规划

法定文本

目  录

第一章 总  则	1

第二章 规划传导	3

第三章 定位及规模	3

第四章 产业发展规划	4

第五章 土地使用控制	5

第六章 综合交通规划	10

第七章 公共服务设施规划	11

第八章 绿地水系景观系统规划	12

第九章 竖向工程规划	13

第十章 市政工程规划	13

第十一章 环境保护规划	17

第十二章 综合防灾规划	19

第十三章 规划实施建议	22

第十四章 规划实施保障	24

附录	25

附  表	26

附表1：规划用地汇总表	26

附表2：规划城镇用地平衡表	27

附表3：公共服务与公用设施配置一览表	28

附表4：道路规划建设控制一览表	29

附表5：停车泊位控制指标表	30

附表6：建筑沿用地边界退让距离表	31

附表7：建筑后退道路规划红线控制表	31

附表8：土地兼容性一览表	32

附表9：开发强度控制分类表	34

- 总  则

- 编制目的

为响应“制造强国战略”，推动翁源县产业高质量发展，指导粤北循环经济产业园的开发建设与设计，统筹安排各项用地，加强规划和建设管理，特制定《韶关市翁源县粤北循环经济产业园(SG-WY-08-03单元)控制性详细规划》（以下简称本规划）。

- 规划依据

1、国家与地方的有关法律、法规、标准。

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2019）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2020）；

- 《广东省城镇开发边界内详细规划编制指南》（试行）（2023）；

- 《城市规划编制办法》（2019）；

- 《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（2010）；

- 《建设用地容积率管理办法》（2012）；

- 《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137–2011）；

- 《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》

- 《工业项目建设用地控制指标》（2023）

- 《城市道路工程设计规范》（CJJ37—2012）（2016年版）；

- 《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328-2018）；

- 《广东省城乡规划条例》（2013）

- 《广东省城市控制性详细规划管理条例》（2014）

- 《韶关市国土空间规划技术管理规定》（2024）

- 其他相关法律、法规及标准。

2、相关规划、政策文件。

- 《韶关市国土空间总体规划（2021-2035）》

- 《翁源县国土空间总体规划（2021-2035）》

- 《翁源县城镇开发边界内详细规划单元划定及已编控制性详细规划评估》

- 《广东省粤北危险废物处理处置中心规划》

- 其他相关规划与政策文件。

- 规划范围

粤北循环经济产业园区规划总面积88.0256公顷。

- 规划效力

本规划是粤北循环经济产业园建设和开发的法定指导文件，规划范围内的一切建设和土地利用活动，均应遵照本规划执行；下一层次规划也应遵守本规划的原则和具体要求进行编制。本规划经翁源县人民政府批准后，自公布之日起开始实施。

- 规划强制性内容

文本中“下划线”条文为本规划强制性内容，国土空间规划行政管理部门提供规划设计条件，审查建设项目，不得违背强制性内容。

调整规划强制性内容的，国土空间规划行政管理部门必须就调整的必要性组织论证，其中直接涉及公众权益的，应当进行公示。调整后必须依法重新审批后方可执行。

- 规划解释权

本规划由翁源县人民政府或其授权的规划行政管理部门负责解释。

- 规划传导

- 县级国土空间总体规划三区三线传导

规划范围涉及县级国土空间总体规划划定的城镇开发边界88.0256公顷，不涉及永久基本农田和生态保护红线。

- 县级国土空间总体规划其他控制线传导

规划范围不涉及县级国土空间总体规划划定的城市黄线、城市蓝线、城市绿线、城市紫线。

- 定位及规模

- 规划定位

衔接《翁源县国土空间总体规划（2021-2035年）》《广东省粤北危险废物处理处置中心规划》，结合韶关市、翁源县整体产业布局，园区定位为环境安全与应急保障战略基地、粤北资源循环与新材料创新示范、绿色技术集成与先进制造转化平台、产城融合与生态文明共建样板。

- 人口规模

规划范围预测就业人口规模为500人。

- 建设规模

规划范围用地总面积88.0256公顷。

- 功能分区

形成“办公管理区-生产区”的功能分区。

（1）办公管理区：以为园区服务的办公楼、停车场、公园等为主。

（2）生产区：布置绿色循环再利用产业、中试中心、孵化基地以及高纯稀散金属、稀散金属化合物半导体材料等高附加值先进制造业等。

- 产业发展规划

- 产业体系

形成“1+1+2”的产业体系。

1.一大产业：绿色循环再利用产业

重点布局废物无害化及资源化利用、新型建材、再生金属等产业。

2.一个高水平基地：中试中心/孵化基地

打造“稀散金属回收再生-联合研发-中试转化”一体化平台，定位为“科技创新+成果转化+人才培育+产业孵化”机构。

3.两大高附加值先进制造业集群

围绕高纯稀散金属、稀散金属化合物半导体材料打造两大高附加值先进制造业集群。

- 产业发展引导

一大产业：绿色循环再利用产业

以“危险废物无害化处置、资源回收”为前提，依托工业废渣、各类固废等废弃物原料，重点发展废物资源化利用、新型建材、再生金属等产业，筑牢产业发展基底，打通固废资源循环链条。

一个高水平基地：中试中心/孵化基地

坚持产学研用深度协同，搭建 “稀散金属回收再生 - 联合研发 - 中试转化” 一体化平台，打造集科技创新、成果转化、人才培育、产业孵化于一体的高能级载体，为产业链创新突破提供支撑。

两大高附加值先进制造业集群：重点培育高纯稀散金属、稀散金属化合物半导体材料两大高附加值先进制造业集群，延伸产业链条，提升产品技术含量与市场价值，打造产业核心增长极。

- 土地使用控制

- 城镇用地性质控制

地块的土地使用性质按《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资发〔2023〕234号）原则上分至二级类，对部分需要细分进行控制的用地划分至三级类，以中类为主，小类为辅，如三类工业用地、防护绿地等。

规划地块按照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资发〔2023〕234号）进行地块划分和用地性质分类，同一用地性质地块可进行合并或者细分开发建设。具体如表所示。

表3-1规划用地分类控制一览表

| 序号 | 一级类 | 二级类 | 三级类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08（公共管理与公共服务用地） | 0801（机关团体用地） | —— |
| 2 | 10(工矿用地） | 1001（工业用地） | 100103（三类工业用地） |
| 3 | 12（交通运输用地） | 1207（城镇村道路用地） 1209（其他交通设施用地） | —— |
| 4 | 13（公用设施用地） | 1304（供燃气用地） | —— |
| 5 | 14（绿地与开敞空间用地） | 1402（防护绿地） | —— |

- 用地布局

规划范围用地共88.0256公顷，均为城镇用地，各类城镇用地比例详见附表2。

（1）公共管理与公共服务用地

规划公共管理与公共服务用地1.2501公顷，占规划城镇用地1.42%，均为机关团体用地。

（2）工矿用地

规划工矿用地共计70.3692公顷，占规划城镇用地79.94%，均为三类工业用地。

- 交通运输用地

规划交通运输用地共计5.6806公顷，占规划城镇用地6.45%。其中城镇村道路用地5.0594公顷、其他交通设施用地0.6212公顷。

- 公用设施用地

规划公用设施用地共计0.9314公顷，占规划城镇用地1.06%，均为供燃气用地。

（5）绿地与开敞空间用地

规划绿地与开敞空间用地共计9.7943公顷，均为防护绿地。

- 土地使用兼容性

为提高地块开发建设的适应性，规划用地兼容性分为三类，本次规划确定的用地兼容性见附表8，必须在符合该表的规定下按照以下程序进行调整。

①	兼容用地之间的调整报翁源县城乡规划行政管理主管部门批准；

②	有条件兼容用地之间的调整必须按有关规定的程序进行调整；

③	不兼容用地之间的调整需按照控制性详细规划修改的法定程序进行调整。

- 规划管理单元划分及编码

本规划范围采用“编制单元－地块”二级控制体系，其中编制单元是规划管理的基本单元，地块是指按“城市用地分类与规划建设用地标准”和“国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南”规定的以土地分类划分的城市用地基本单元，根据用地性质及功能、开发规模与可行性等因素具体划分，以保持用地性质的完整性和唯一性为准则，并有利于下一级别规划的编制和土地出让的需求。图面表达用实线、色块和用地性质代码表明地块边界和用地性质。

本次规划范围用地划分为1个编制单元，即粤北循环经济产业园编制单元。

- 地块划分及编码

地块编码按照从左到右、从上到下的顺序进行，采用二级编码方法，即“编制单元+地块划分编码”，其中编制单元用“粤北循环经济产业园”拼音代码SG-WY-TL-01表示，最后的两位数字代表地块号。例如：SG-WY-TL-01-01表示韶关市翁源县粤北循环经济产业园SG-WY-TL-01编制单元01地块。

- 土地使用强度的相关规定

本规划确定的容积率、建筑密度、建筑系数、绿地率、建筑高度控制及退让控制等不得随意调整，各地块指标如管理图则所示。

- 容积率：

本次规划范围内的容积率为地块的净容积率，如下表所示：

表3-2建设用地容积率控制指标表

| 用地性质 | 用地代码 | 容积率 |
| --- | --- | --- |
| 机关团体用地 | 0901 | ≤2.0 |
| 工业用地 | 1001 | ≥0.8 |
| 供燃气用地 | 1304 | ≤0.8 |

- 建筑密度（建筑系数）

主要建设用地建筑密度（建筑系数）控制如下表所示：

表3-3建筑密度控制一览表

| 用地性质 | 用地代码 | 建筑密度（工业用地为建筑系数） |
| --- | --- | --- |
| 机关团体用地 | 0901 | ≤35% |
| 工业用地 | 1001 | ≥40% |
| 供燃气用地 | 1304 | ≤40% |

（3）绿地率

主要建设用地绿地率控制指标如下表所示：

表3-4建设用地绿地率控制指标表

| 用地性质 | 用地代码 | 绿地率 |
| --- | --- | --- |
| 机关团体用地 | 0901 | ≥25% |
| 工业用地 | 1001 | ≤20% |
| 供燃气用地 | 1304 | ≥20% |

（4）建筑高度

主要建设用地建筑高度如下表所示：

表3-5建筑高度控制表

| 用地性质 | 用地代码 | 建筑高度 |
| --- | --- | --- |
| 机关团体用地 | 0901 | ≤36米 |
| 工业用地 | 1001 | ≤36米 |
| 供燃气用地 | 1304 | ≤24米 |

临道路建筑高度采用（规划道路宽度S+绿地广场等开敞空间深度X）*1.5确定高度上限控制。

（6）建筑退让控制

①退让用地红线：

1、新建、改建、扩建建筑物，沿规划建设用地红线和沿城市道路、公路、河湖水面、山体、轨道交通两侧以及架空电力线路保护区，必须留出退让距离。其退让距离除必须符合消防、防汛、防爆、水源保护、环境保护、电力、抗震和交通法规等方面的相关要求外，应同时符合《韶关市城乡规划技术管理规定》（征求意见稿）的规定。

建筑退让规划建设用地红线的距离不得小于下表规定：

表3-6 建筑退让规划建设用地红线最小距离

| 建筑类别 |  | 最小退让距离（米） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单、多层建筑 | 高层建筑 |
| 民用建筑 | 主要朝向 | 3 | 8 |
|  | 次要朝向 | 3 | 6.5 |
| 工业建筑 | / | 5 | 8 |

2、若相邻地块内有现状建筑，则建筑退让规划建设用地红线最小距离，需满足上表及消防要求；若相邻地块内无现状建筑，则按上表执行。

3、建筑物地下室边线，原则上退让规划建设用地红线不得小于5米。按此退让要求确有困难的，应编制论证报告，经自然资源主管部门审批同意后，其退让距离可适当缩小，但不得小于3米。

②退让城市绿地、广场用地：

新建、改建建筑物退让绿地和广场用地（不包括居住小区级及以下的绿地）边界的距离不得小于3米。

③退让道路红线：

1、建筑退让道路红线的最小距离应符合下表规定：

表3-7建筑物退让道路红线最小距离（米）

| 道路红线宽度（米） |  | 道路红线宽度≥50m | 30m≤道路红线宽度＜50m | 18m≤道路红线宽度＜30m | 道路红线宽度＜18m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临路建筑退让城市道路红线距离（米） | 新城区单、多层建筑 | 15 | 10 | 5 | 3 |
|  | 新城区高层建筑 | 20 | 15 | 10 | 8 |

备注：单、多层建筑和高层建筑依据《建筑设计防火规范》BG 50016规定执行；

- 道路交叉口临路建筑退让道路红线最小距离应按表3-7最小距离中所对应的相交道路中红线较宽的退让道路红线距离控制。

- 高层建筑物有裙楼和塔楼时，裙楼和塔楼可分别核算退让道路红线距离。

- 塔楼建筑高度＞100米时，按建筑高度每增加10米（含余数不足10米），建筑退让道路红线增加1米。

④退让河湖水面

当建（构）筑物临水系、河涌、排洪（涝）渠、灌溉渠等布置时，建筑退让水系、河、渠的距离按表3-8控制，且应符合水务主管部门的河道管理和水利工程管理控制要求。

表3-8建筑退让城市河湖水面最小距离

| 类别 |  | 水系宽度W（米） | 建筑最小退让距离（米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 河道、沟渠 | 大河道、大河涌 | W≥20 | 15 |
|  | 小河道、小河涌 | 10≤W＜20 | 10 |
|  | 沟渠 | 3≤W＜10 | 5 |
| 湖、水塘 | 自然水体 | / | 8 |
|  | 人工湖面 | / | 5 |

⑤退让护坡

坡脚处建筑外墙与高度大于1米的护坡下缘的距离不得小于护坡总高度的0.8倍，且不得小于2米；坡顶处建筑外墙与护坡上缘的距离不得小于3米。与护坡的距离计算值大于15米时，按照15米控制。

- 综合交通规划

- 规划目标

满足园区发展建设的要求，建立布局合理、快速通畅的道路网系统，优化道路网结构，提高园区各级道路通达能力。同时，在交通模式的选择、道路系统的构架、公交网络的扩展、停车的供应以及交通组织的优化等方面，制定一个科学合理、可操作性强的交通规划方案，以指导规划范围交通基础设施的建设和使用，保障规划范围的开发建设整体有序、协调与可持续发展。

- 道路交通规划

路网等级分为干路、支路两级，总体城市道路网密度9.02km/km²。

（1）干路1条：红线宽度为9米和7米，园区内部形成串联各工业组团。

（2）支路：除了园区干路的其他道路，规划红线宽度为7米。

- 道路红线控制要点

规划范围内园区道路用地的路幅边界控制线称为园区道路红线。本规划园区道路红线控制的核心内容是严格控制城市道路用地范围、限定各类道路沿线建（构）筑物的设置条件，具体控制要点如下：

（1）严格控制园区道路及立交设施用地红线，红线内土地不得进行任何与道路功能不相符合的使用。

（2）新建道路应实行统一的道路断面、道路退缩距离，保障园区道路建设的标准化和规范化。

（3）园区道路两侧建（构）筑物应根据相应规划管理要求向外退缩，退距范围内不得建设永久性或临时性建（构）筑物。

（4）上述各类道路红线按照城市五线规划图以及公共服务设施规划图的要求进行控制。

- 控制线使用标准

干路和支路应采用实线控制。城市道路网密度采用指标控制。

- 城市道路调整标准

因开发建设需要对城市支路进行调整的，应进行交通组织论证，经相应权限和程序后，可适当调整，但不应随意取消。

- 建筑物配建停车规划

结合本规划范围的实际情况，本次规划以建筑物配建停车场提供的停车位为主，同时结合路边停车位为辅，以满足社会停车需求。则规划范围内建筑物配建停车位应占园区机动车停车位供给总量85%以上，路边停车位占园区机动车停车位应占供给总量的10%～15%。

规划范围内新建、改建、扩建的建筑总面积大于2500㎡的建筑物，必须设置配建停车场（库），用来停放本单位自用车以及外来车辆，其面积必须符合有关图纸所列表项的规定或按附表6计算。配建停车场面积原则上在本地块所属用地内解决，地块规模小，建筑密度大地区，可多个地块合并配置建设停车场。

- 园区道路路灯照明规划

结合道路的等级、交通流量、速度、路宽、路面结构、灯具的功率、安装高度及交叉路口等条件不同则平面布局等因素，道路路灯照明设计需按照《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）进行设置。

- 公共服务设施规划

- 规划目标

以满足规划范围内生产服务需求为前提，构建高品质、集聚化的公共服务设施体系。统筹落实现有办公楼用地，充分挖掘存量建筑、存量用地潜力，实施提档升级改造，全面满足运营使用需求。

- 公共服务设施规划

园区东侧设置1处办公用地，用地面积为1.2501公顷。

表7-1 公共服务设施配套一览表

| 序号 | 项目 | 用地面积（公顷） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机关团体用地 | 1.2501 |

- 绿地水系景观系统规划

- 绿地系统规划

规划绿地总面积为9.7943公顷，占城镇用地的11.13%，均为防护绿地，主要布局在安全填埋场和污水处理厂周边，以及连接各个平台之间的护坡。

结合平台之间的护坡形成绿化，提高土地利用率的同时构建独特的坡地景观，构建一个融合生态、休闲、景观与经济的复合型慢行网络，全面提升园区品质，实现人工景观与自然景观相映成趣。将慢行系统与周边空间紧密结合，实现环境与经济效益双赢。

- 水系保护规划

规划范围内不涉及河流水系。

- 竖向工程规划

- 竖向工程规划

（1）道路竖向规划：规划道路的最大坡度不超过8%。纵坡小于0.3%路段在实施阶段可根据需要增设变坡点，使纵坡增大；若仍然小于0.3%则需设置锯齿形偏沟以利于排水。现状道路和已设计道路保证现状标高和坡度不变。

（2）场地竖向规划：场地竖向根据用地的性质、功能，结合自然地形、排涝排水规划要求，采用平坡式、台阶式及混合式的多种地面形式。地块的规划标高应比周边道路的最低路段标高出0.2m以上，且满足地面排水的要求。

- 市政工程规划

- 给水工程规划

（1）规划用水量：最高日用水量0.13万m³/d，日变化系数取1.8，最高日最高时用水量为27.1L/s。

（2）水源规划：主要水源为铁龙水厂供水，备用水源为铁龙水。

（3）规划给水管网：规划范围内给水管网管径规划为DN100～DN200。生活给水管网沿园区主干道布置DN200给水主管，形成环状管网系统，支管管径DN100～DN150；工业给水管网沿园区工业组团主干道布置DN100～DN200工业给水主管，采用独立管网系统，与生活给水管网物理隔离。

- 污水工程规划

（1）排水体制

规划新建区采用雨污分流制。

（2）污水量预测

规划范围预测污水量为0.16万m³/d。

（3）污水处理车间规划

规划园区污水排向现状污水处理车间处理，污水处理站现状规模1000t/d，设计规模2400t/d，后期可根据企业废水产生量调整污水处理车间处理规模，满足规划区污水处理需求。

（4）污水管网规划

完善规划范围内未开发区域污水管网，污水管道按照重力流为原则，结合竖向规划、道路坡向，按尽可能采用重力流及少穿越河道、高速公路为原则布置，沿道路的坡向顺坡敷设。本次规划污水管管径为dn400-dn600。

- 雨水管（渠）规划

（1）雨水量预测

本规划采用韶关市暴雨强度公式：

式中：T——设计暴雨重现期一般地区采用P=3a；较重要地区采用P=5a；对于重要地区重要路段采用P＝10a的标准；

t——降雨历时min；t=t1+t2，其中：

t1——地面集雨时间，取10min；

t2——管渠内雨水流行时间，水力计算求得。

（2）雨水管道规划

规划范围内雨水管沿规划路网敷设，规划雨水明渠尺寸为800X800～1600X1000。

- 电力工程规划

（1）采用单位负荷密度法预测本规划范围用电负荷，预测用电负荷为2.59万kW。

（2）规划范围内无新建变电站及高压电力线路。规划范围外东北侧有现状110千伏铁龙站，现状规模为2×40MVA；规划工业园区可依靠该现状变电站与区域分布式新能源电站供电，满足规划范围未来用电需求。

（3）规划设置10kV开关站5座，以满足用户用电需求或构成支路环网节点，10kV开关站宜附属设置（附设于建筑物首层），每座需建筑面积约50平方米（10m×5m）。

（4）规划范围新建10kV电力线路在园区办公生活区优先采用电缆敷设，在其它区域可合理采用架空线路建设。

- 通信工程规划

（1）通信需求预测

预测规划范围内移动通信用户需求为525卡号，固定宽带需求为1563端，有线电视终端需求为604户。

（2）通信机房设施规划

规划扩容现状通信机房1座，机房建设空间按多家运营商合建共享考虑，占用建筑面积约150-200㎡。通信接入机房通过干线光缆接至区外汇聚机房，实现区域接入网与汇聚层网络的信息传输。

（3）邮政工程规划

本次规划在区域内不设置邮政局所，在邮政业务量大的行政办公区和工业园区生活区合理设置邮政代办点和物流智能柜。

（4）通信管道规划

规划新建通信管线沿车行道的西侧或北侧敷设，优先采用通信排管建设。

（5）移动通信基站规划

规划基站及其附属机房设置预留建筑面积30㎡，保障基站规划站间距约为400-600m。

- 燃气工程规划

（1）气源规划

规划范围形成以管道天然气为主要气源、液化石油气为补充气源的气源结构，其中管道天然气气源下载点为产业园LNG气化站。

（2）燃气用气量预测

规划范围年用气量预测为749.4万标立方米/年，时高峰供气量为1982.4标立方米/小时，远期按可满足时高峰用气量达到3000标立方米/小时考虑。

（3）燃气输配系统规划

规划范围内燃气输配系统包含LNG气化站、中压燃气管网、用户调压设施与户内管。规划范围内现有1座产业园LNG气化站，现状已建储罐储气量为60立方米，规划总储气量为200立方米；；规划自LNG气化站出线后，沿工业园区内部道路敷设至各主要用气企业，新建管道管径为De110-De315。中压燃气管网宜建设形成环状管网布局，原则上燃气管网沿道路西、北侧方向敷设。

- 供热工程规划

（1）热源规划

规划利用园区内生产过程中产生的热源作为区域主要热源，远期可结合实际需要考虑新增清洁、绿色高效的热源。

（2）供热管网规划

规划结合企业项目投产进一步完善工业园区公用供热管网，新建供热管道管径为DN100；供热管道利用地上工业管廊架设或在内部道路侧安装架设。

- 管线综合规划

各种地下工程管线从道路红线向道路中心方向平行布置，原则上应遵循以下排列次序：道路西、北侧为电力、给水、雨水；道路东、南侧为电信（含有线电视）、燃气、污水。

各种工程管线在交叉出现矛盾时应遵循小管让大管，压力流管让重力流管，可弯曲管让不可弯曲管等原则进行调整。各种管线竖向自地表向下排列的顺序宜为：电信管线、电力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线。

- 环卫设施规划

（1）工业垃圾处理

企业须配置相应垃圾处理装置，并配备管理人员，设置废料仓库，自行对工业垃圾进行封闭处理，垃圾处理设备尾气排放须达到国家相应标准，杜绝二次污染。

（2）垃圾转运站

规划区生活垃圾最高日产量约0.65t/d，规划区域交通运输方便，根据垃圾产生规模与园区现状，建议采用委托第三方垃圾清运公司及时清理。

（3）垃圾收集点

生活垃圾收集点服务半径不宜超过70m，采用密闭式垃圾容器间，用地控制在10～15m²左右，垃圾收集点尽可能与建筑物合建，减少对周边区域的影响。

（4）废物箱

在街道两旁、公共场所和公共建筑等附近，设置供行人使用的废物箱。废物箱设置标准为：主、次干路每100～200m设置1个，支路每200～400m设置1个。废物箱应有明显标识，符合分类收集的要求。

（5）公厕

根据《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018），规划区属工业用地为主的区域，公共厕所设置密度取1～2座/km²，建筑面积30～60m²/座。规划区规划建设用地面积0.80km²，规划新建公共厕所1座，结合机关团体用地或公园绿地设置，采用附属式为主，建筑标准不低于三类标准。

- 环境保护规划

- 环境功能区划

- 大气环境

规划范围内大气环境功能为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。

- 水环境

规划范围内水体保护按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)须执行二类水标准。地表水环境功能区按《广东省地表水环境功能区划》执行，地下水应达到国家地下水Ⅲ类标准。

- 声环境

根据《中华人民共和国环境保护法》（2014修订）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）、《翁源县声环境功能区划方案》，声环境划分为5类：

0类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域;

1类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域;

2类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域;

3类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域;

4类声环境功能区:指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域;4b类为铁路干线两侧区域。

规划范围内主要按3类声环境功能区进行管控。

- 水体环境保护措施

（1）严控污染源达标排放。严格落实水污染防治相关法律法规，规范工业生产、固废处置、再生加工等环节废水收集处理，配套完善污水处理设施，确保生产废水、生活污水全部达标排放，严禁废水直排、漏排、偷排，严控水体污染物总量，从源头削减水环境压力。

（2）完善水生态防控体系。结合区域水系分布，统筹推进厂区、园区水环境基础设施建设，完善污水收集管网、防渗设施、雨水截流系统，杜绝固废淋溶水、地表径流污染周边水体。常态化开展河湖水域清漂、岸线管护，排查整治固废堆放、废渣处置等潜在水环境风险点，防范固体废物、重金属等污染物渗入水体，保障区域水系水质稳定。

（3）健全监测与应急管控机制。搭建智能化水环境监测网络，重点布设产业集聚区、排污口、周边河湖断面监测点位，实现水质指标实时监测、预警预报。制定水体污染突发事件应急预案，健全应急处置流程，定期开展应急演练，强化突发污染风险处置能力，同时落实常态化巡查监管制度，压实水体环境保护主体责任，构建长效治水护水机制。

- 大气环境保护措施

（1）建立城市污染源控制体制，严格控制审批燃料设施，控制区域内无大的污染源。

（2）提高液化石油及天然气利用率，减少民用型煤使用量，改善民用燃料结构档次，减少小锅炉，提高燃气普及率。

（3）加强新车和在用车的管理，严格禁止和淘汰废气排放不合格车辆进入市区，确保机动车排放污染物达标。

（4）提高绿化覆盖率，充分利用绿色植物的自然特性减少空气中灰尘和污染物的含量。针对各种污染类型，种植抗污染力强的植物与防护林带以达到净化环境目的，在居住区种植净化力强的树种，防护林带的绿化布置可将风式绿化布置在上风向，密闭式绿化布置在下风向，以利于有害气体顺利扩散。同时在粉尘污染源与生活区、办公区之间设置高大阔叶乔木带，阻挡和吸滞粉尘。

- 噪声污染防治措施

（1）科学组织道路网络，完善交通设施布局，降低交通噪声污染，在噪声源周围设置绿带，形成隔声带。

（2）强化交通管理措施，限制某些车辆通行和汽车最高时速。

（3）加强对施工噪声源的监督管理，推广使用低噪声机械。

- 固体废物污染控制措施

生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），危险固体废弃物执行《危险废弃储存污染控制标准》（GB18597-2001）。

- 综合防灾规划

- 防洪排涝规划

（1）防洪规划：根据地形地貌、水文地质条件等因素综合分析，园区最低点高程高于韶关市百年一遇洪水位，园区内不需考虑防洪要求。但需结合区域暴雨、山体汇水条件，配套完善园区截洪沟、雨水管网、局部挡水设施及地下空间防倒灌系统，落实场内排涝防洪相关设计要求。

（2）排涝标准：城市建设用地排涝标准为20年一遇24小时暴雨不成灾。园区内建设完善的雨水排放系统，危险废物填埋场周边设置截洪沟和排水沟，防止暴雨径流侵入填埋场区。

- 消防规划

（1）规划范围内不设置消防站，按满足"消防队接到报警5分钟内到达责任区边缘"的要求，规划范围纳入城区现状翁源县消防救援大队的责任区。翁源县消防救援大队与规划范围直线距离约1.5公里。

（2）为保证安全供水及消防的需要，消防给水接自市政生活给水管网，由规划区域西侧高位消防水池补充供给。规划人口3000人，规划采用同一时间内发生火灾1起，一次火灾灭火设计流量为45L/s，规划范围市政消防给水设计流量为45L/s。市政消防节点消防时压力不低于0.1MPa，平时运行工作压力不低于0.14MPa。

（3）室外消火栓沿道路按不超过120m的距离进行设置，针对工业用地、环卫用地的实际分布情况，室外消火栓布置间距应适当缩短至80～100m，保护半径不超过150m。道路宽度超过60m时，应两侧设置；距离路边不应大于2m，距离建筑物外墙不宜小于5m。连接室外消火栓的供水管管径不宜小于DN100。

（4）加快道路网建设，改善消防通道，保证消防车辆的通行。园区内两条规划环路兼有消防通道功能，要求路宽4m以上，转弯半径6m以上。

（5）消防通信应与翁源县119消防指挥中心联网，专职消防队的消防通讯配备应与县消防救援大队保持一致。

（6）充分利用公园绿地、防护绿地、广场等开敞空间作为避难场地，并保障火灾避难场地疏散通道的畅通。

- 人防规划

（1）各类人防工程（防空地下室）总面积，按区内人均0.3m²规划建设。规划范围内新建、扩建、改建的民用建筑项目，10层以上（含10层）或9层以下但基础埋置深度达到3m以上（含3m）的，应修建与首层建筑面积相等的防空地下室；除前款情形外，区域内低层住宅不配套建设防空地下室；园区其他民用建筑，按一次下达的规划设计任务，地面新建总建筑面积的2%统一规划修建防空地下室；总建筑面积达2000m²以上的，按地面建筑面积2%修建防空地下室。工业生产厂房及其生产配套用房不设置地下室，不纳入防空地下室配建范围，区域内配套办公、宿舍、食堂等非生产性民用建筑按本条要求执行。

（2）根据人民防空通信、警报建设规划确定为设置通信、警报点的建筑物，开发建设单位应在其顶层无偿预留10m²人民防空通信、警报工作间，并预留线路管孔、电源。

- 抗震防灾规划

（1）依据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）的要求来确定规划范围内建（构）筑物的抗震设防标准。规划范围的抗震设防烈度为6度，Ⅱ类场地基本地震动峰值加速度0.05g，设计地震分组为第一组。规划区内的一般建筑物按基本烈度6度设防，城市生命线工程按7度设防。

（2）避震疏散通道规划范围内以主干道作为主要的疏散通道，以连接疏散场地的次干道为次要疏散通道。

（3）避震疏散场地规划将区内的公园绿地、防护绿地、广场、停车场及其它公共开敞空间等作为避震的就地疏散场地，合理组织避震疏散通道和避震疏散场地，使其服务半径小于500m，并保证每人1.5m²的避震疏散用地。

（4）生命线系统及建筑物设防城市生命线工程设施必须按7度抗震烈度设防，一般建筑工程设计按6度抗震烈度设防，并符合国家和当地规范，主要疏散通道两侧建筑应按要求后退。

（5）次生灾害的防护震后易发生火灾、水灾、瘟疫及危险废物泄漏等次生灾害，应充分做好防护措施和救治工作。各危险废物处置设施应建设防震应急截留设施，防止危险废物外泄。

（6）地震防护及管理必须高度重视防震工作，做好抗震规划。在相关部门协调下，建立起完善的管理系统和抗震设施，并加大对抗震防灾的宣传力度，减少灾害影响。

- 规划实施建议

- 规划范围发展策略建议

（1）完善空间规划：规划范围在土地利用和空间规划上需要与上层次的规划要求和布局进行相应的衔接。

（2）基础设施先行：规划范围应以基础设施建设为先导，加快规划范围相关的公共服务设施、基础设施、生活配套设施建设，保障生活及生产的发展需求。

（3）促进规划实施：建议优化审批流程，与相关规划行政主管部门协调，建立专项规划审批通道，加快产业落地和规划范围开发建设。

（4）推动机制创新：依托规划范围现有的体制机制，建立相关部门的协调机制，推动规划实施，加快产业落地，实现规划范围的高质、高效发展。

- 规划范围实施机制建议

- 本规划一经批准，必须统一思想，统一组织实施，充分认识国土空间规划的重要性，高度重视国土空间规划管理工作。

- 切实发挥各项规划对于规划范围土地和空间资源利用的指导和调控作用。提高国土空间规划的法律地位，强调依法建设，各类规划建设都应纳入统一规划管理，保证规划范围各项建设活动能够按照批准后的国土空间规划协调、健康、有序地进行。

- 各专项规划应与本规划相协调，应在规划行政主管部门审查并签署意见后，方可报本部门上级主管部门审查或审批。

- 健全国土空间规划的监督检查制度。

- 进一步加强法制建设，保证控制性详细规划的依法实施。

- 本规划经批准后，必须严格执行，不得擅自变更。

- 面向动态管理建议

（1）有针对性的控制指标体系

工业产业区控制参照《工业用地建设项目控制指标》标准执行。控制指标包括土地使用控制、建设强度控制、配套设施控制。各指标仍根据用地类型特点提出相应控制方法。

（2）明确的刚性与弹性控制内容

规划控制方式分为刚性控制和弹性控制两类。控制单元层面的系统控制、设施控制、城市设计引导、可开发用地控制图则中，仔细区分了刚性与弹性控制内容，对弹性控制可调整内容进行仔细界定，包括规划范围内因外围因素影响布局的用地、交通组织安排，以及影响实际落地市政基础设施等用地。明确刚性内容、弹性内容各自的调整程序。

（3）动态的、制度化的地块层面规划管理方式

弹性内容依据规定程序调整时，地块层面的相关内容应相应调整，并跟踪和监控其对强制性内容的影响。通过动态跟踪，实时了解和掌握规划实施效果，引导下一步规划实施策略。

- 规划分期开发建议

考虑近期开发需要，将规划范围西侧存量用地为主作为本次规划重点开发区域，先行开发建设，其他区域按照总体发展思路，渐进推进。

- 规划实施保障

- 法律保障

法律是规划实施运行的基础，通过法律、法规的制定和规范、标准与准则的制定，为规划行政行为授权，为规划实施和制度化管理提供实体性、程序性的依据。建立依法建设的管理保障和以法规为准绳的监督保障，从而为协调社会各方面的利益关系，维护经济、社会、环境的健全发展提供法定依据及实施保障，规范各种开发建设行为，严格按照规划组织规划范围内的各项建设，保证规划范围空间布局的合理性及建设的优质、高效。

- 行政保障

政府管理部门应该淡化自身的行政色彩，提高市场服务意识，促进城市建设。同时，规划实施的行政保障要与法律保障相衔接，法律、法规应对行政程序和行政权限有明确、完整的授权，使行政行为有法可依、有章可循。

- 协调保障

规划的实施需要依靠社会各个组成要素之间的相互协同作用，建立整体发展目标与各方面的具体实施相结合的系统，协调社会各部门之间、经济利益与社会公众和环境之间的平衡以及远近期目标的协调。

- 监控保障

建立完善的监控机制，推行公众参与制度，建设规划信息系统，对规划实施的变化以及引起这种变化的经济、行政、政策、社会原因实行动态监控，及时研究对策，积极组织反应。同时，在规划实施过程中，需要对本控制性详细规划作出调整和修改的，必须根据《广东省城市控制性详细规划管理条例》所规定调整和修改程序审批。

- 管理保障

制定规划实施管理办法（细则或条例）。

- 规划保障

在编制控制性详细规划后，加快修建性详细规划编制进程，为项目落地实施提供保障。

附录

附录一：名词解释：

A.01 地块面积——不包括四周道路用地面积的地块面积。

A.02 用地性质及编码——土地的用途、建设内容以及其相对应的代码。采用《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资发〔2023〕234号）为分类标准。

A.03 道路红线——城市道路用地的规划控制线。

A.04 建筑密度（净）——建筑基底总面积占净用地的比例。

A.05 建筑系数——项目用地范围内各种建筑物、用于生产和直接为生产服务的构筑物占地面积和占总用地面积的比例。

A.06 绿地率——用地范围内各类绿地的总和占总用地的比例。

A.07 建筑限高——建筑物允许建设的高度，以平整后室外地坪标高为水平基准面（±0.00 米），以米为单位计算。

A.08 允许机动车出入方位——即允许开设机动车道供机动车通行的范围。此范围内开口的数量应符合《城市道路交通设计规范》（GB50220－95）的规定。

A.09 禁止机动车出入方位——即严禁开设机动车道或机动车通行的范围。

A.010 建筑后退红线——建筑物及其附属部分后退道路红线的距离，建筑物及其附属部分与道路红线之间的范围和建筑后退红线范围。

A.011 兼容性——建设项目（具体建筑物）性质与地块土地使用性质的相符程度。分为允许设置、符合有关规定且经批准后设置、不宜设置三种。

A.012 公共绿地——满足规定的日照要求，适合于安排游戏活动设施的，供居民共享的游憩绿地。包括公园、小游园和组团绿地及其它点状、带状绿地等。

A.013 配套设施——与住宅规模或和人口规模相对应配套建设的公共服务设施、道路和市政服务设施的总称。

# 附  表

## 附表1：规划用地汇总表

| 用地名称 |  | 用地面积（公顷） | 占总规划用地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 城乡建设用地 |  | 88.0256 | 100.00% |
| 其中 | 城镇用地 | 88.0256 | 100.00% |
| 合计 |  | 100.00% | 100.00% |

## 附表2：规划城镇用地平衡表

| 用地代码 |  |  | 用地名称 | 面积（公顷） | 占城镇用地比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类 | 二类 | 三类 |  |  |  |
| 8 | 公共管理与公共服务用地 |  |  | 1.2501 | 1.42% |
|  | 0801 |  | 机关团体用地 | 1.2501 | 1.42% |
| 10 | 工矿用地 |  |  | 70.3692 | 79.94% |
|  | 1001 |  | 工业用地 | 70.3692 | 79.94% |
|  |  | 100103 | 三类工业用地 | 70.3692 | 79.94% |
| 12 | 交通运输用地 |  |  | 5.6806 | 6.45% |
|  | 1207 |  | 城镇村道路用地 | 5.0594 | 5.75% |
|  | 1209 |  | 其他交通设施用地 | 0.6212 | 0.71% |
| 13 | 公用设施用地 |  |  | 0.9314 | 1.06% |
|  | 1304 |  | 供燃气用地 | 0.9314 | 1.06% |
| 14 | 绿地与开敞空间用地 |  |  | 9.7943 | 11.13% |
|  | 1402 |  | 防护绿地 | 9.7943 | 11.13% |
| 城镇用地 |  |  |  | 88.0256 | 100.00% |

## 附表3：公共服务与公用设施配置一览表

| 序号 | 项目 | 用地面积（m2） | 建设面积（m2） | 规划数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼 | 14402 | —— | 1 |  |
| 2 | 安全填埋场 | 93341 | —— | 1 |  |
| 3 | 垃圾转运站 | 500～1000m² | 50m² | 1 |  |
| 4 | 垃圾收集点 | 10～15m² | —— | —— | 尽可能与建筑物合建 |
| 5 | 公厕 | —— | 30～60m²/座 | 1 | 结合机关团体用地或工业用地设置，采用附属式为主 |
| 6 | LNG调峰储气站 | —— | —— | 1 |  |
| 7 | 污水处理站 | —— | —— | 1 | 现状污水处理站 |
| 8 | 计量站 | 6212 | —— | 1 |  |

## 附表4：道路规划建设控制一览表

| 序号 | 道路性质 | 路名 | 红线宽度（米） | 断面形式 | 路网密度(km/km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干路 | 干路 | 9 | 1+7+1 | 9.02 |
| 2 |  |  | 7 | 7 |  |
| 3 | 支路 | 支路1路 | 7 | 7 |  |
| 4 |  | 支路2路 | 7 | 7 |  |
| 5 |  | 支路3路 | 7 | 7 |  |

## 附表5：停车泊位控制指标表

| 建筑物类型 | 分类（等级） | 计算单位 | 配建机动车位下限值（个） | 配建非机动车位下限值（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅类 | 户建筑面积＞200 ㎡ | 车位/户 | 1.5 | 1 |
|  | 144 ㎡＜户建筑面积≤200㎡ |  | 1.2 |  |
|  | 户建筑面积≤144 ㎡ |  | 0.8 |  |
| 商业 | 酒店、宾馆、旅馆 | 车位/100 ㎡建筑面积 | 1 | 0.3 |
|  | 商业中心（商业综合体） |  | 0.8 | 0.3 |
|  | 其他商业（商铺、批发市场等） |  | 0.5 | 1 |
|  | 肉菜市场、农贸市场 |  | 0.5 | 2 |
| 办公 | 行政办公 | 车位/100 ㎡建筑面积 | 0.5 | 0.5 |
|  | 商业 办公 |  | 0.8 | 0.5 |
| 工业、仓储类 | 高标准厂房 | 车位/100 ㎡建筑面积 | 0.3 | 0.3 |
|  | 工业建筑、仓储建筑 |  | 按工业企业类型及需求自行确定 | 0.3 |

## 附表6：建筑沿用地边界退让距离表

| 建筑类别 |  | 最小退让距离（米） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单、多层建筑 | 高层建筑 |
| 民用建筑 | 主要朝向 | 3 | 8 |
|  | 次要朝向 | 3 | 6.5 |
| 工业建筑 | / | 5 | 8 |

## 附表7：建筑后退道路规划红线控制表

| 道路红线宽度（米） |  | 道路红线宽度≥50m | 30m≤道路红线宽度＜50m | 18m≤道路红线宽度＜30m | 道路红线宽度＜18m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临路建筑退让城市道路红线距离（米） | 新城区单、多层建筑 | 15 | 10 | 5 | 3 |
|  | 新城区高层建筑 | 20 | 15 | 10 | 8 |

备注：单、多层建筑和高层建筑依据《建筑设计防火规范》BG 50016规定执行。

## 附表8：土地兼容性一览表

| 可相容用地类型 用地 类型 | 二类城镇住宅用地 | 三类城镇住宅用地 | 机关团体用地 | 文化用地 | 教育用地 | 体育用地 | 医疗卫生用地 | 商业用服务业地 | 一类工业用地 | 二类工业用地 | 物流仓储用地 | 城镇村道路用地 | 对外交通场站用地 | 公用设施用地 | 公园绿地 | 防护绿地 | 三类工业用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二类城镇住宅用地 |  | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | △ | ╳ |
| 三类城镇住宅用地 | △ |  | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 机关团体用地 | △ | ╳ |  | △ | △ | ╳ | △ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | ╳ | △ | ╳ | △ |
| 文化用地 | △ | ╳ | △ |  | △ | △ | ╳ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | ╳ | △ |
| 教育用地 | ╳ | ╳ | △ | △ |  | ╳ | ╳ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | ╳ | △ | ╳ | ╳ |
| 体育用地 | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ |  | ╳ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | ╳ | △ |
| 医疗卫生用地 | ╳ | ╳ | △ | ╳ | ╳ | ╳ |  | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | △ | ╳ |
| 商业服务业用地 | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | ╳ | ╳ |  | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | ╳ | △ |
| 一类工业用地 | △ | ╳ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ |  | ╳ | △ | ╳ | △ | △ | △ | △ | ╳ |
| 二类工业用地 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ |  | △ | ╳ | △ | △ | △ | △ | ╳ |
| 物流仓储用地 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | △ |  | ╳ | △ | △ | △ | △ | ╳ |
| 城镇村道路用地 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |  | ╳ | ╳ | △ | ╳ | △ |
| 对外交通场站用地 | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |  | △ | △ | ╳ | △ |
| 公用设施用地 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |  | ╳ | ╳ | ╳ |
| 公园绿地 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | ╳ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ |  | ╳ | △ |
| 防护绿地 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | ╳ |  | ╳ |
| 三类工业用地 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | △ | ╳ | △ | △ | △ | △ |  |

注：╳表示该地块原则上不能混合或转变为其它用地性质，△表示可兼容，兼容规模等需由相关主管部门根据规范进行审查。

## 附表9：开发强度控制分类表

| 用地性质 | 用地代码 | 容积率 | 建筑密度（建筑系数） | 绿地率 | 建筑高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机关团体用地 | 0901 | ≤2.0 | ≤35% | ≥25% | ≤36米 |
| 工业用地 | 1001 | ≥0.8 | ≥40% | ≤20% | ≤36米 |
| 供燃气用地 | 1304 | ≤0.8 | ≤40% | ≥20% | ≤24米 |